ЧЕК-ЛИСТ ИСПРАВЛЕНИЙ

комплекта рабочей документации 1001-2026-ЭС

Объект: сеть видеонаблюдения и передачи данных, складское помещение ООО «Би Джи Логистик»

Комплект: Линейные сооружения. Электроснабжение

Основание: анализ рабочей документации (файл РД электрика 04.07.2026)

Условные обозначения: ☐ — не выполнено; ☑ — выполнено; — — не требуется.

1. Общий вердикт

| Критерий | Оценка |
| --- | --- |
| Состав комплекта | Неполный |
| Оформление по ГОСТ Р 21.101 / СПДС | Много нарушений |
| Технические решения | Есть критичные ошибки по токам и аппаратам |
| Согласованность листов | Много внутренних противоречий |
| Готовность к сдаче / производству работ | Нет, без исправлений выпускать нельзя |

2. Стоп-факторы (до выпуска обязательно)

| № | Замечание | Что сделать | Листы | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Ip = 147,97 А указан как сумма однофазных токов, а не ток трёхфазного ввода | Пересчитать нагрузки по фазам; корректно указать Iф.max и ток ввода | .2, ПЗ | ☐ |
| A2 | QF2 = 40 А при токе фазы L1 ≈ 64 А | Пересмотреть номинал QF2 и при необходимости УЗО QSD1 | .2, СО, ВОР | ☐ |
| A3 | QF1 = 63 А на грани / ниже Iф.max | Пересмотреть QF1 и кабель 5×10 | .2, .4, СО, ПЗ | ☐ |
| A4 | Сильный перекос фаз (L1≈64 / L2≈51 / L3≈32 А) | Переразвести группы по L1/L2/L3 | .2, .3 | ☐ |
| A5 | Разные марки кабеля: ППГнг(A)-HF 3х2,5-0,66 и ПГнг(A)-HF 3х2,5-0,66П | Выбрать одну марку и синхронизировать везде | ПЗ, .2–.4, СО, ВОР | ☐ |
| A6 | ШТК№2: Py = 0,975 кВт (.2) и 0,985 кВт (.3) | Унифицировать мощность | .2, .3 | ☐ |
| A7 | УЗО: в СО «4P», в артикуле «2P» | Привести наименование, артикул и схему в соответствие | .2, .3, СО | ☐ |

3. Состав комплекта (добавить / уточнить)

| № | Документ | Действие | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Общие данные | Добавить отдельный лист (состав, ссылочные/прилагаемые, общие указания) | ☐ |
| B2 | Расчёт электрических нагрузок | Добавить таблицу расчёта (Руст, Кс, Рр, Iр, фазировка, выбор аппаратов) | ☐ |
| B3 | Схема заземления / УП | Добавить чертёж (сейчас только текст в ПЗ) | ☐ |
| B4 | Прилагаемые документы | Приложить ТЗ и сертификаты либо убрать из «прилагаемых» | ☐ |
| B5 | Ведомость чертежей основного комплекта | Оформить в «Общих данных» | ☐ |
| B6 | Подписи | Добавить: Проверил, Н.контр., ГИП/Утвердил, Согласовано | ☐ |

4. Оформление СПДС

| № | Замечание | Что сделать | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Стадии «Рабочий проект» / РП / РД одновременно | Единая стадия: РД (или по договору) | ☐ |
| C2 | В штампе содержания: Листов = 2 при 1 листе | Исправить на 1 | ☐ |
| C3 | На ведомости ссылочных документов штамп «Пояснительная записка» | Исправить наименование в штампе | ☐ |
| C4 | Дубль названия объекта в штампе | Оставить одно вхождение | ☐ |
| C5 | Конфликт нумерации листа и страницы тома | Развести: лист комплекта / страница тома | ☐ |
| C6 | Нет граф Проверил / Н.контр. / ГИП | Заполнить основную надпись по ГОСТ Р 21.101 | ☐ |
| C7 | Наименование заказчика в разных написаниях | Одно юр. наименование по ЕГРЮЛ | ☐ |

5. Исправления по листам

Титульный лист

☐  Убрать/исправить «Рабочий проект» → «Рабочая документация» (если это РД)

☐  Единое написание заказчика

☐  Добавить блок подписей (разработал / проверил / ГИП / утвердил)

1001-2026-ЭС.С — Содержание

☐  Исправить «Листов»

☐  Стадия РД

☐  После добавления новых листов обновить состав

1001-2026-ЭС.ПЗ — Пояснительная записка

☐  Исправить опечатки («техническаой», «до о проектируемого», незакрытые скобки и др.)

☐  Актуализировать НТД (СНиП 11-01-95, ГОСТ Р 21.101, 96-ФЗ и др.)

☐  Убрать устаревшие формулировки (Минсвязи РФ, 42 В — по актуальным нормам)

☐  Добавить исходные данные точки присоединения (щит, резерв, Ikz)

☐  Дать ссылку на расчёт нагрузок

☐  Синхронизировать марку кабеля с СО/журналом

☐  Раздел ПОС: либо полноценно, либо убрать

1001-2026-ЭС.1 — Схема трасс

☐  Указать масштаб

☐  Привязки к осям / размеры

☐  Высотные отметки прокладки

☐  Способ прокладки по участкам

☐  Усилить экспликацию и условные обозначения

1001-2026-ЭС.2 — Однолинейная схема

☐  Исправить расчётные величины (Ip, фазные токи)

☐  Исправить QF1/QF2/УЗО

☐  Переразвести фазы

☐  Синхронизировать кабель

☐  Стадия РД, подписи, убрать дубль названия

1001-2026-ЭС.3 — Схемы шкафов

☐  Унифицировать Py ШТК№2

☐  Убрать дубль «Электроприемник»

☐  Согласовать УЗО (2P/4P)

☐  Проверить селективность B/C и номиналы

☐  Единая нумерация листов комплекта .3

1001-2026-ЭС.4 — Кабельный журнал

☐  Марка кабеля = как в ПЗ/схемах/СО

☐  В «начало/конец» — щит/шкаф, не только QF

☐  Добавить способ прокладки

☐  Сверить длины с ВОР/СО

1001-2026-ЭС.5 … .8 — Узлы

☐  Исправить опечатку «профтастилу»

☐  Проверить коды изделий (CM/СМ)

☐  Согласовать количества с СО (шаг подвеса → кол-во крепежа)

1001-2026-ЭС.ВОР

☐  Разбить «кабель питания» по маркам

☐  Добавить: гофра, крепёж, испытания, маркировка

☐  Сверить количества с СО и журналом

1001-2026-ЭС.СО

☐  Исправить коды щитов (mb24-12-bas vs mb24-24-bas)

☐  Исправить УЗО (полюсность/артикул)

☐  Добавить гофру и недостающий крепёж/маркировку/шины

☐  Заполнить массы (или поставить прочерк осознанно)

☐  Сквозная сверка количеств с ВОР/схемами

6. Сквозная сверка количеств

| Позиция | .2/.3 | Журнал | ВОР | СО | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щит вводной | 1 | — | 1 | 1 | ☐ |
| ШЭРТ | 8 | — | 8 | 8 | ☐ |
| ШТК + ШТК(W) | 6 | — | 6 | 6 | ☐ |
| Автоматы | 30 | — | 30 | сверить по типам | ☐ |
| УЗО | 15 | — | 15 | 1+3+11=15 | ☐ |
| Кабель 5×10 | — | 50 м | в «1650» | 50 м | ☐ |
| Кабель 3×2,5 | — | сумма длин | в «1650» | 1600 м | ☐ |
| PE 1×6 | — | — | 1614 м | 1600 м | ☐ |
| Лоток 30×200 | — | — | 145 шт | 145 шт | ☐ |
| Гофра | в ПЗ есть | нет | нет | нет | ☐ |

7. Критерий готовности к выпуску

Комплект можно выпускать, когда:

1. закрыты все пункты раздела «Стоп-факторы»;

2. добавлены как минимум: расчёт нагрузок, схема заземления/УП, подписи;

3. ПЗ, схемы, журнал, ВОР и СО не противоречат друг другу;

4. стадия и оформление единообразны по СПДС.

Составил: ________________ / ________________ /

Дата: «___» ________ 2026 г.