[На бланке организации-отправителя]

[Полное наименование организации]

[Адрес, ИНН, КПП, тел., e-mail]

Исх. № ______ от «___» ________ 2026 г.

Кому:

АО «Форт Диалог»

(проектировщик комплекта 1001-2026-ЭС)

450097, Республика Башкортостан, г. Уфа,

б-р Хадии Давлетшиной, д. 9, офис 203

ЗАМЕЧАНИЯ

по рабочей документации

«Линейные сооружения. Электроснабжение», шифр 1001-2026-ЭС

Уважаемые коллеги!

Нами рассмотрена рабочая документация шифр 1001-2026-ЭС (объект: работы по строительству сети видеонаблюдения и передачи данных складского помещения ООО «Би Джи Логистик»).

По результатам проверки сообщаем, что комплект в представленном виде не может быть принят к производству работ без устранения нижеуказанных замечаний.

Просим в срок до «___» ________ 2026 г. представить исправленный комплект и лист учёта изменений.

1. Критичные технические замечания (обязательны к устранению)

1.1. На листе 1001-2026-ЭС.2 указан расчётный ток Ip = 147,97 А, при этом вводной аппарат QF1 = 63 А, групповой ввод щита QF2 = 40 А. Указанное значение Ip соответствует сумме токов однофазных групп и некорректно для трёхфазного ввода. По ориентировочной фазировке ток наиболее загруженной фазы составляет порядка 64 А, что делает номиналы QF1/QF2 недостаточными.

Требование: выполнить корректный расчёт нагрузок по фазам; пересмотреть номиналы QF1, QF2, УЗО и сечение вводного кабеля.

1.2. Имеет место существенный перекос фаз (ориентировочно L1 ≈ 64 А, L2 ≈ 51 А, L3 ≈ 32 А).

Требование: выполнить переразводку групп по фазам.

1.3. В документации одновременно указаны разные марки кабеля отходящих линий: ППГнг(A)-HF 3х2,5-0,66 (ПЗ, схемы) и ПГнг(A)-HF 3х2,5-0,66П (кабельный журнал, спецификация).

Требование: принять единую марку и синхронизировать ПЗ, схемы, кабельный журнал, ВОР и СО.

1.4. Для ШТК№2 указаны разные значения установленной мощности: 0,975 кВт на листе .2 и 0,985 кВт на листе .3.

Требование: устранить противоречие.

1.5. В спецификации для УЗО в наименовании указана полюсность 4P, в артикуле — 2P.

Требование: привести в соответствие схемы, спецификацию и фактический тип аппарата.

2. Замечания по составу комплекта

В составе документации отсутствуют (либо не выделены надлежащим образом) обязательные материалы:

— лист «Общие данные»;

— расчёт электрических нагрузок;

— схема заземления / уравнивания потенциалов (в ПЗ есть только текстовое описание);

— прилагаемые документы, заявленные в ведомости (ТЗ, сертификаты) — фактически не приложены.

Требование: дополнить комплект либо скорректировать ведомость прилагаемых документов.

3. Замечания по оформлению (СПДС / ГОСТ Р 21.101)

3.1. Не единообразна стадия документации: на титуле — «Рабочий проект», в штампах — «РП» и «РД».

3.2. В основных надписях отсутствует полный состав подписей (Проверил, Н. контроль, ГИП/Утвердил).

3.3. Ошибки в штампах: у содержания указано «Листов 2» при одном листе; на ведомости ссылочных документов в штампе указано «Пояснительная записка».

3.4. На ряде листов дублируется наименование объекта в штампе.

3.5. Наименование заказчика приведено в разных написаниях.

3.6. В пояснительной записке имеются опечатки и ссылки на устаревшие/сомнительные нормативные документы (в т.ч. СНиП 11-01-95, формулировки о «Минсвязи РФ», опечатка «№9б-ФЗ» и др.).

4. Замечания по кабельному журналу, ВОР и спецификации

4.1. В кабельном журнале в графах «начало/конец» указаны обозначения автоматов без однозначной привязки к щиту/шкафу; не указан способ прокладки.

4.2. ВОР укрупнён и не детализирован по маркам кабеля; отсутствует гофрированная труба, хотя она предусмотрена ПЗ.

4.3. В СО имеются сомнительные коды щитов (mb24-12-bas при наименовании mb24-24-bas), не заполнены массы, отсутствует ряд материалов, указанных в текстовой части.

Требование: выполнить сквозную сверку ПЗ ↔ схемы ↔ кабельный журнал ↔ ВОР ↔ СО.

5. Просьба

Просим:

1) устранить замечания п.п. 1–4;

2) представить исправленный комплект в полном составе;

3) приложить лист регистрации изменений;

4) подтвердить готовность комплекта подписью ГИП и нормоконтролем.

До устранения критичных замечаний п. 1 комплект к производству работ не принимается.

Приложения:

1. Чек-лист исправлений по листам.

2. Перечень выявленных несоответствий (по результатам внутренней проверки).

С уважением,

_______________________________ / _______________________________ /

(должность)                                              (ФИО)

М.П.

Исп.: ________________

Тел.: ________________

E-mail: ________________